## Feuille 1
TVP180 |  | U | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour chauffage et réfrigération.
Unité eau-eau pompe à chaleur géothermique, pour chauffage et refroidissement actif et passif (en combinaison avec un module de froid indépendant), alimentation monophasée à 230 V, puissance frigorifique nominale 7,93 kW, EER 5,2, puissance calorifique nominale 5,33 kW, COP 4,21, puissance sonore 45 dBA, dimensions 596x690x1538 mm, poids 145 kg, comprend module de froid pour refroidissement actif et passif.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bci025ebh | Unité eau-eau pompe à chaleur géothermique, pour chauffage et refroidissement actif et passif (en combinaison avec un module de froid indépendant), alimentation monophasée à 230 V, puissance frigorifique nominale 7,93 kW, EER 5,2, puissance calorifique nominale 5,33 kW, COP 4,21, puissance sonore 45 dBA, dimensions 596x690x1538 mm, poids 145 kg, pour gaz réfrigérant R-407C, avec pompes de circulation de débit variable classe d'efficacité énergétique A pour les circuits primaire et secondaire, compresseur de type scroll, contrôle de l'équilibre énergétique, écran d'information graphique, résistance électrique sélectionnable pour 1,5, 3 ou 4,5 kW, échangeurs en acier inoxydable, vanne motorisée de 3 voies, sondes de température, pressostat, filtre, manomètres, vanne de sécurité et vannes de passage. |  |  | 1 | U | 6298751.06 | 6298751.06
mt42bci080m | Module de froid pour refroidissement actif et passif, pour pompe à chaleur géothermique "THERMIA". |  |  | 1 | U | 5746678.66 | 5746678.66
mt42www050 | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec housse en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. |  |  | 2 | U | 16969.02 | 33938.04
mt37sve010d | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". |  |  | 2 | U | 7924.29 | 15848.58
mt37sve010c | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". |  |  | 2 | U | 4804.74 | 9609.48
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 7.683 | h | 1157.21 | 8890.84
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 7.683 | h | 705.73 | 5422.12
| Coûts directs complémentaires |  |  | 2 | % | 12119138.78 | 242382.78
Coût d'entretien décennal: 7.911.373,80F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 12361521.56