## Feuille 1
TCQ060 | U | Chaudière au fioul, collective, à basse température, sur pied, en plaques d'acier.
Chaudière sur pied, à basse température, avec corps en tôle d'acier, grande isolation thermique et porte frontale avec possibilité de tourner à gauche ou à droite, pour brûleur pressurisé de fioul ou gaz, puissance utile de 280 à 360 kW, poids 800 kg, dimensions 1933x955x1320 mm, avec tableau de régulation pour la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure ou pour la régulation de la chaudière de type maître dans des installations avec plusieurs chaudières, avec contrôle pour garantir les conditions de travail de l'équipement, sonde de température extérieure, et sonde de température pour régulation de la température de départ ou retour de l'eau, construction compacte. Comprend vannes d'isolement, filtre de gazole, compteur de gazole, vanne de sécurité, les purgeurs, et l'écoulement vers les égouts pour la vidange de la chaudière et le drainage de la vanne de sécurité, sans inclure le conduit pour l'évacuation des produits de la combustion. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38cbu071yc |  | Chaudière sur pied, à basse température, avec corps en tôle d'acier, grande isolation thermique et porte frontale avec possibilité de tourner à gauche ou à droite, pour brûleur pressurisé de fioul ou gaz, puissance utile de 280 à 360 kW, poids 800 kg, dimensions 1933x955x1320 mm, avec tableau de régulation pour la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure ou pour la régulation de la chaudière de type maître dans des installations avec plusieurs chaudières, avec contrôle pour garantir les conditions de travail de l'équipement, sonde de température extérieure, et sonde de température pour régulation de la température de départ ou retour de l'eau, construction compacte. | 1 | U | 5313110 | 5313110
mt38ccg100e |  | Brûleur pressurisé modulant pour fioul, de puissance maximale 450 kW, avec allumeur électronique. | 1 | U | 1745440 | 1745440
mt37sve010a |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/8". | 2 | U | 3551.32 | 7102.64
mt38sss210a |  | Clapet anti-pollution de gazole en aluminium, avec tamis en acier inoxydable avec perforations de 0,1 mm de diamètre, avec filet de 3/8". | 1 | U | 4240.13 | 4240.13
mt38sss200b |  | Compteur de gazole, à visser, de 3/8" de diamètre nominal, débit maximal de 200 l/h et température maximale du liquide conduit 60°C, y compris raccords de connexion. | 1 | U | 285638 | 285638
mt37svs010a |  | Vanne de sécurité, en laiton, avec filet de 1/2" de diamètre, réglé à 3 bar de pression. | 1 | U | 3766.05 | 3766.05
mt37sgl020d |  | Purgeur d'air automatique avec flotteur et filet de 1/2" de diamètre, corps et couvercle en laiton, pour une pression maximale de travail de 10 bar et une température maximale de 110°C. | 2 | U | 7449.52 | 14899
mt38sss120 |  | Pyrostat à réarmement manuel. | 1 | U | 59949.3 | 59949.3
mt38www050 |  | Déversement vers égout, pour le drainage de la vanne de sécurité, composé de 1 m de tube en acier noir de 1/2" et entonnoir d'écoulement, y compris les accessoires et les pièces spéciales. | 1 | U | 12771.5 | 12771.5
mt35aia010a |  | Tube souple en PVC, annelé, de couleur noire, de 16 mm de diamètre nominal, pour canalisation encastrée dans des parois maçonnées (horizontales et verticales). Résistance à la compression 320 N, résistance à l'impact 1 joule, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP545 selon NF EN 60529, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. | 10 | m | 313.84 | 3138.4
mt35cun020a |  | Câble unipolaire H07Z1-K (AS), sa tension assignée étant de 450/750 V, réaction au feu classe Cca-s1a,d1,a1 selon FR EN 50575, avec conducteur multifilaire de cuivre classe 5 (-K) de 1,5 mm² de section, avec isolation de composé thermoplastique à base de polyoléfine sans halogènes à faible émission de fumées et de gaz corrosifs (Z1). | 20 | m | 349.09 | 6981.8
mt38ccg011b |  | Mise en fonctionnement du brûleur pour fioul. | 1 | U | 310773 | 310773
mt38www010 |  | Produits complémentaires pour installation de chauffage. | 1 | U | 1430.41 | 1430.41
mt37www010 |  | Produits complémentaires pour installations de plomberie. | 1 | U | 1192.01 | 1192.01
mo004 |  | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. | 4.961 | h | 1775.06 | 8806.07
mo103 |  | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. | 4.961 | h | 1105.43 | 5484.04
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 7784720 | 155694
Coût d'entretien décennal: 8.734.451,06F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 7940410