## Feuille 1
AAP020 | U | Système d'élévation avec électropompe submersible.
Électropompe submersible, pour dénoyage des eaux propres ou légèrement chargées, construite en fonte de fer, d'une puissance de 1,1 kW, pour une hauteur maximale en immersion de 20 m, température maximale du liquide conduit 40°C, taille maximale de passage des solides 6 mm, avec corps d'impulsion, impulseur, carcasse et couvercle du moteur de fonte de fer GG25, axe du moteur d'acier inoxydable AISI 420, fermeture mécanique de carbure de silice/silice, moteur asynchrone à 2 pôles, efficacité IE3, isolation classe H, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence, protection IP68, câble de connexion et tableau électrique avec double condensateur et disjoncteur magnétothermique, kit d'adaptations et d'assise avec fixation automatique; connectée au conduit d'impulsion d'eaux usées réalisé avec tuyau en PVC. Comprend les accessoires, les unions et les pièces spéciales pour l'installation de l'électropompe.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt36bse150aaa |  |  | Électropompe submersible, pour dénoyage des eaux propres ou légèrement chargées, construite en fonte de fer, d'une puissance de 1,1 kW, pour une hauteur maximale en immersion de 20 m, température maximale du liquide conduit 40°C, taille maximale de passage des solides 6 mm, avec corps d'impulsion, impulseur, carcasse et couvercle du moteur de fonte de fer GG25, axe du moteur d'acier inoxydable AISI 420, fermeture mécanique de carbure de silice/silice, moteur asynchrone à 2 pôles, efficacité IE3, isolation classe H, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence, protection IP68, câble de connexion et tableau électrique avec double condensateur et disjoncteur magnétothermique. | 1 | U | 1328230 | 1328230
mt36bse007a |  |  | Kit d'adaptations et d'assise avec fixation automatique pour électropompe submersible, de fonte de fer. | 1 | U | 249874 | 249874
mt36bse006a |  |  | Régulateur de niveau pour eaux propres, avec câble de 3 m. | 1 | U | 18995.5 | 18995.5
mt36bom050a |  |  | Conduit d'impulsion des eaux usées réalisé avec tube en PVC pour pression de 6 atm, de 40 mm de diamètre, avec extrémité évasée, selon NF EN 1452. | 2 | m | 1538.33 | 3076.66
mt36bom051a |  |  | Répercussion, par m de tuyauterie, d'accessoires, d'assemblages et de pièces spéciales pour un tube en PVC pour pression de 6 atm, de 40 mm de diamètre. | 2 | U | 461.32 | 922.64
mt37svc010l |  |  | Vanne à opercule en laiton fondu, à visser, de 1 1/2". | 1 | U | 16476.5 | 16476.5
mt36bom020 |  |  | Accessoires pour installation de pompe submersible portable, pour dénoyage des eaux, installée dans un regard enterré et connexion au réseau d'évacuation. | 1 | U | 19114.7 | 19114.7
mt36bom060b |  |  | Connexion au réseau électrique de pompe submersible portable, pour dénoyage des eaux, installé dans un regard enterré. | 1 | U | 4257.16 | 4257.16
mo008 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 0.982 | h | 1775.06 | 1743.11
mo107 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 0.982 | h | 1105.43 | 1085.53
mo003 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 électricien. | 0.957 | h | 1775.06 | 1698.73
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 1645480 | 32909.6
Coût d'entretien décennal: 1.577.684,96F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1678390