## Feuille 1
TCG120 | U | Chaudière à gaz, collective, à condensation, sur pied, en acier inoxydable.
Chaudière sur pied, à condensation, avec corps en acier inoxydable et brûleur de prémélange de gaz naturel et propane avec allumeur électronique, puissance utile (80/60°C) 85 kW, puissance utile (50/30°C) 91,8 kW, rendement utile (80/60°C) 97,3%, rendement utile (50/30°C) 105,5%, rendement utile (50/30°C) à 30% de la charge 108,2%, poids 104 kg, émission de NOx classe 6, régulation avec sorties pour 3 circuits directs de chauffage et E.C.S., entrées pour sondes de température, signal d'alarme, fonction antilégionelle, trois programmations horaires, possibilité de contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un PC avec un navigateur internet et de contrôle d'au maximum 15 chaudières en cascade, et sonde de température extérieure. Comprend et l'écoulement vers les égouts pour la vidange de la chaudière et le drainage de la vanne de sécurité, sans inclure le conduit pour l'évacuation des produits de la combustion. Totalement montée, connectée et testée.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38bax025c |  | Chaudière sur pied, à condensation, avec corps en acier inoxydable et brûleur de prémélange de gaz naturel et propane avec allumeur électronique, puissance utile (80/60°C) 85 kW, puissance utile (50/30°C) 91,8 kW, rendement utile (80/60°C) 97,3%, rendement utile (50/30°C) 105,5%, rendement utile (50/30°C) à 30% de la charge 108,2%, poids 104 kg, émission de NOx classe 6, régulation avec sorties pour 3 circuits directs de chauffage et E.C.S., entrées pour sondes de température, signal d'alarme, fonction antilégionelle, trois programmations horaires, possibilité de contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un PC avec un navigateur internet et de contrôle d'au maximum 15 chaudières en cascade, et sonde de température extérieure. | 1 | U | 4715230 | 4715230
mt38www050 |  | Déversement vers égout, pour le drainage de la vanne de sécurité, composé de 1 m de tube en acier noir de 1/2" et entonnoir d'écoulement, y compris les accessoires et les pièces spéciales. | 1 | U | 12771.5 | 12771.5
mt38www010 |  | Produits complémentaires pour installation de chauffage. | 1 | U | 1430.41 | 1430.41
mo004 |  | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. | 4.957 | h | 1775.06 | 8798.97
mo103 |  | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. | 4.957 | h | 1105.43 | 5479.62
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 4743710 | 94874.2
Coût d'entretien décennal: 4.596.656,86F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 4838590